## چک لیست موتورخانه
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
بیمارستان مرکز طبی کودکان
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
موتورخانه - پمپ سیرکولاسیون و بوستر پمپ آبرسانی (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد | لرزه گیر | کوپلینگ | الکتروموتور | وضعیت سیل و بلبرینگ | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | 20 | [9 empty] | 2
2 | ساختمان دو |  | 24 | [9 empty] | 2
3 | کلینیک ویژه |  | 10 | [9 empty] | 1
موتورخانه -دیگ (11) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | نوع | تعداد | شیر اطمینان | درین و لول ها دیگ | مشعل | تابلو برق | پمپ تغذیه | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | بخار | 2 | [8 empty] | 3
2 | ساختمان دو |  | بخار | 3 | [8 empty] | 6
3 | کلینیک ویژه |  | چدنی | 3 | [8 empty] | 1
4 | لنجری |  | بخار | 1 | [8 empty] | 1
موتورخانه - چیلر جذبی موتورخانه شماره یک (6) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | نام دستگاه |  | وضعیت تابلو برق | دمای آب خروجی از اواپراتور | دمای آب ورودی به ابزوربر | دمای آب خروجی از کندانسور | فشار وکیوم | فشار بخار ورودی به ژنراتور | سطح ساید گلاس | چک لیست | توضیحات
1 | ساری پویا | [7 empty] | ⃝ |  |  |  | 3
2 | سرماآفرین | [7 empty] | ⃝ |  |  |  | 3
موتورخانه - چیلر تراکمی هوا خنک پشت بام کلینیک ویژه (6) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | شماره دستگاه | وضعیت تابلو برق | دمای آب ورودی | دمای آب خروجی | عملکرد کمپرسور | فشار ساکشن | فشار دیسشارژ | نظافت کندانسور | فن کندانسور | چک لیست | توضیحات
1 | [12 empty] | 3
2 | [12 empty] | 3
موتورخانه -چیلر تراکمی آب خنک موتورخانه شماره یک (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | برند |  | وضعیت تابلو برق | دمای آب خروجی اواپراتور | عملکرد کمپرسور | فشار ساکشن | فشار دیسشارژ | دمای آب ورودی کندانسور | دمای آب خروجی کندانسور | چک لیست | توضیحات
1 | ساری پویا270تن | [11 empty] | 3
2 | سرماآفرین 100تن (شماره1) | [9 empty] | خراب |  | 0
3 | سرماآفرین 100تن (شماره2) | [9 empty] | خراب |  | 0
دیزل ژنراتور (8) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | روغن | وضعیت رادیاتور | تابلو چنج اور | وضعیت باطری | وضعیت مسیر سوخت | ولتاژ ژنراتور | فرکانس ژنراتور | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک | [9 empty] | 240KVA |  | 1
2 | ساختمان دو (شماره1) | [9 empty] | 420KVA |  | 2
3 | ساختمان دو (شماره2) | [9 empty] | 420KVA |  | 2
4 | کلینیک ویژه | [9 empty] | 900KVA |  | 3
موتورخانه - مبدل گرمایی (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | نوع | تعداد | دمای خروجی مصرفی | دمای برگشت مصرفی | شیر اطمینان | دمای ورودی به کوئل | دمای خروجی از کوئل | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | منبع کویلی-مبدل | 5 | [8 empty] | 2
2 | ساختمان دو |  | منبع کویلی-مبدل | 4 | [8 empty] | 2
3 | کلینیک ویژه |  | منبع کویلی | 2 | [8 empty] | 1
تابلو برق-چنج اور-بانک خازن (4) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد | چراغ سیگنال | فیوزها | کنتاکتور | ارت | آمپرمتر-ولت متر | نظافت | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | 17 | [9 empty] | 1
2 | ساختمان دو |  | 23 | [9 empty] | 2
3 | کلینیک ویژه |  | 12 | [9 empty] | 1
موتورخانه - سختی گیر(3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد | مقدار سختی آب |  | تانک نمک | شیر سختی گیر | نظافت | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | 2 | [9 empty] | 1
2 | ساختمان دو |  | 1 | [9 empty] | 1
3 | کلینیک ویژه |  | 2 | [9 empty] | 1
اطفاء حریق (2) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد پمپ | تابلو برق بوستر پمپ |  | فایر باکس | وضعیت نصب کپسول ها |  | چک لیست | توضیحات
1 | ساختمان دو |  | 2 | [9 empty] | 1
2 | کلینیک ویژه |  | 3 | [9 empty] | 1
موتورخانه - برج خنک کننده (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد | فن | درین کف برج | پکینگ | وضعیت افشانک، تشتک بالای برج |  | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | 3 | [9 empty] | 1
2 | ساختمان دو |  | 5 | [9 empty] | 2
شیر فلکه، شیرصافی، شیر یکطرفه، لرزه گیر، شیر برقی (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | تعداد | وضعیت |  |  | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | 425 | [9 empty] | 1
2 | ساختمان دو |  | 372 | [9 empty] | 1
3 | کلینیک ویژه |  | 268 | [9 empty] | 1
مخازن و کنتور آب (3) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | محل نصب |  | کاربری |  | تعداد | وضعیت ظاهری | پر کن مخزن | چک لیست کنتور آب |  | توضیحات
1 | ساختمان یک |  | آب-گازوئیل-کندانس-دی اریتور-منبع انبساط |  | 5 | [7 empty] | 1
2 | ساختمان دو |  | آب-گازوئیل-کندانس-دی اریتور-منبع انبساط |  | 12 | [7 empty] | 1
3 | کلینیک ویژه |  | آب-گازوئیل-منبع انبساط |  | 4 | [7 empty] | 1
هواساز (5) | [11 empty] | ضریب (0-10) | وزن | امتیاز
ردیف | تعداد | سیستم کنترلی | شیر برقی ودمپر |  | یاتاقان و تسمه | الکتروموتور |  | وضعیت فیلتر |  | چک لیست | توضیحات
1 | 22 | [11 empty] | 5
جمع کل | [12 empty] | 67
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء نماینده پیمانکار:
نام و امضاء ناظر کارفرما:

## ساختمان شماره یک و دو
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
بیمارستان مرکز طبی کودکان
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
ساختمان شماره 1 و ساختمان سبز
ردیف | طبقه | روشنایی-کلید-پریز | کولرگازی- بخاری-کولر آبی | اگزاست فن | فن کویل | شیرفلکه | سنگ-سرامیک-گچکاری-رنگ... | سرویس بهداشتی | قفل و دستگیره | آیفون-پیچر-در چشمی | ارتینگ-اعلام حریق-فاضلاب و آب باران | ضریب 0-10 | وزن | امتیاز
2 | 5 | [11 empty] | 1
3 | 4 | [11 empty] | 1
4 | 3 | [11 empty] | 1
5 | 2 | [11 empty] | 2
6 | 1 | [11 empty] | 3
7 | 0 | [11 empty] | 2
8 | -1 | [11 empty] | 2
جمع کل | [12 empty] | 12
ساختمان شماره 2
ردیف | طبقه | روشنایی-کلید-پریز | کولرگازی- بخاری گازی-کولر آبی | اگزاست فن | فن کویل | شیرفلکه | سنگ-سرامیک-گچکاری-رنگ... | سرویس بهداشتی | قفل و دستگیره | آیفون-پیچر-در چشمی | ارتینگ-اعلام حریق-فاضلاب و آب باران | ضریب 0-10 | وزن | امتیاز
1 | 5 | [11 empty] | 2
2 | 4 | [11 empty] | 2
3 | 3 | [11 empty] | 2
4 | 2 | [11 empty] | 2
5 | 1 | [11 empty] | 2
6 | 0 | [11 empty] | 1
7 | -1 | [11 empty] | 2
جمع کل | [12 empty] | 13
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء نماینده پیمانکار:
نام و امضاء ناظر کارفرما:

## ساختمان شماره سه،لنجری،مشاعات
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
بیمارستان مرکز طبی کودکان
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ......... سال .............
ساختمان کلینیک ویژه
ردیف | طبقه | روشنایی-کلید-پریز | کولرگازی- بخاری گازی-کولر آبی | اگزاست فن | فن کویل | شیرفلکه | سنگ-سرامیک-گچکاری-رنگ... | سرویس بهداشتی | قفل و دستگیره | آیفون-پیچر-در چشمی | ارتینگ-اعلام حریق-فاضلاب و آب باران | ضریب 0-10 | وزن | امتیاز
1 | 4 | [11 empty] | 1
2 | 3 | [11 empty] | 1
3 | 2 | [11 empty] | 1
4 | 1 | [11 empty] | 1
5 | 0 | [11 empty] | 1
جمع کل | [12 empty] | 5
ساختمان لنجری و محوطه عمومی
ردیف | نام محل | روشنایی-کلید-پریز | کولرگازی- بخاری گازی-کولر آبی | اگزاست فن | فن کویل | شیرفلکه | سنگ-سرامیک-گچکاری-رنگ... | سرویس بهداشتی | قفل و دستگیره | آیفون-پیچر-در چشمی | ارتینگ-اعلام حریق-فاضلاب و آب باران | ضریب 0-10 | وزن | امتیاز
1 | [12 empty] | 3
2
3
4
5
6
7
جمع کل | [12 empty] | 3
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء نماینده پیمانکار:
نام و امضاء ناظر کارفرما:

## جرائم
چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
بیمارستان مرکز طبی کودکان-جرایم ناشی از کنترل کیفی
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه ................ سال .............
جرائم
ردیف | نوع جريمه | مبلغ جريمه (ریال) | توضيحات
1 | عدم ثبت عمليات انجام شده به صورت روزانه،هفتگی،ماهانه
2 | عدم تعويض قطعه و يا قطعات معيوب در كليه تجهیزات تاسيساتي وآسانسور
3 | عدم نظافت دستگاهها واماكن در اختيار پيمانكار
4 | سهل انگاري در جايگزيني فرد يا افراد براي هر روز
5 | عدم استفاده از تجهيزات مناسب و نداشتن وسايل مورد نياز
6 | عدم توانایی در تامین برودت و حرارت ساختمان
7 | عدم انجام سرويس هاي دوره اي دستگاه ها
8 | خسارت به تجهیزات
9 | عدم ثبت عمليات در كارت هاي سرويس و نگهداشت براي هردستگاه
10 | عدم استفاده از تكنيسين هاي مربوطه جهت انجام كارها
11 | جابجايي نيرو بدون هماهنگي
12 | عدم انجام تعمير جزئي ساختماني
13 | عدم نگهداري صحیح تجهيزات - بالا بودن سختی آب
14 | عدم تامین بموقع برق اضطراري در مواقع قطع برق
15 | عدم تعويض روشنایی های سوخته
16 | عدم آموزش مناسب به پرسنل
17 | عدم تهیه بموقع قطعات
18 | عدم انجام امور PM
19 | عدم بازدید به موقع ساختمانها
20 | عدم تهیه ابزار،کفش و لباس کار
21 | عدم مدیریت صحیح در انجام بهینه امور و رفع بموقع ایرادات
22 | عدم پاسخگویی نماینده معرفی شده شرکت برای آنکال بودن 24ساعته
23 | عدم حضور بموقع نماینده شرکت در کارگاه در مواقع لازم یا عدم پاسخگویی به تماس کارفرما در مواقع ضروری (تلفن ثابت دفترشرکت و تلفن همراه مدیر عامل و یا نماینده) - در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه (توضیح: تلفن ثابت و همراه حتما باید دارای منشی باشند.)
24
25
26
27
28
جمع کل |  | 0
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني
3Rev :
نام و امضاء بازدید کننده:
نام و امضاء ناظر کارفرما:
3Rev :

## روکش
روکش چک لیست کیفیت راهبری و نگهداشت
بیمارستان مرکز طبی کودکان
نام شرکت پیمانکار: چک لیست ماه: ......... سال: ........... شماره قرارداد:................................... تاریخ قرارداد:..../..../.......
ردیف | عنوان | امتیاز کل | امتیاز دریافت شده | توضیحات
1 | امتیاز چک لیست تجهیزات موتورخانه ها | 670
2 | امتیاز چک لیست تجهیزات ساختمان شماره 1 و ساختمان سبز | 120
3 | امتیاز چک لیست تجهیزات ساختمان شماره 2 | 130
4 | امتیاز چک لیست تجهیزات ساختمان کلینیک ویژه | 50
5 | لنجری و مشاعات | 30
7 | جمع | 1000
6 | جمع کسورات
7 | جمع نهایی امتیاز دریافتی پس از کسر کسورات
محل مهر و امضا ناظر واحد:
تاریخ:
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي،درماني تهران
معاونت توسعه مدیریت و برنامه ریزی منابع
مديريت فني و نظارت بر طرح هاي عمراني