| مشخصات فن (بکوارد) | برند الکتروموتور | حداقل جنس و ضخامت ورق خارجی (mm) | حداقل جنس و ضخامت ورق داخلی (mm) | عایق بدنه | ضخامت عایق(mm) | گارانتی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-نیکوترا 2-کامفری 3-فن ساخت داخل مرغوب و دارای استاندارد | 1-موتوژن 2-الکتروژن | گالوانیزه 1.25 | گالوانیزه 1 | پلی یورتان تزریقی | 50 | 18 ماه |

مشخصات فنی هوارسان ها

توضیحات و الزامات دستگاه:

- نصب چراغ تونلی یا سقفی در تمامی سکشن های دستگاه ها

- فن دستگاه از نوع PLUG FAN می باشد.

- اجرای سربندی و کابل کشی موتور(به همراه گلند و اجرا داخل لوله فلکسیبل) در داخل دستگاه و تهیه و اجرای تابلو برق مشترک هر دو دستگاه دارای کلید ها و تجهیزات حفاظتی و اینورتر برعهده فروشنده می باشد.

- نصب دمپر ورودی و خروجی روی دستگاه (دمپر خروجی الزاما از نوع تیغه متقاطع)

- کلیه کابل ها از برند افشارنژاد خراسان، ابهر و یا همدان

- تهیه و تحویل اینورتر هر دو دستگاه بر عهده فروشنده می باشد.(از برند LS)

- کویل سرمایی و گرمایی بدون محدودیت تعداد ردیف و حداکثر تعداد فین 10 فین پر اینچ

- ارائه کلیه فیلترهای دستگاه اعم از کیسه ای و سیمی مطابق درصد فیلتراسیون ذکر شده در جدول مشخصات بر عهده برنده مناقصه می باشد.

- در صورت حمل دستگاه به صورت دِمونتاژ به محل نصب، هزینه مونتاژ دستگاه بر عهده فروشنده می باشد.

- هزینه های حمل و بیمه حمل دستگاه به محل نصب بر عهده فروشنده می باشد.

- دستگاه می بایست دارای شاسی مناسب از نوع ناودانی یا IPE باشد.

- کویل های دستگاه از نوع مسی و فین های آلومینیومی می باشد.

- نقشه دستگاه و سمت قرار گیری لوله های کویل ها و درب های دستگاه پیش از ساخت می بایست به تائید خریدار برسد.

- دستگاه دارای خروجی درین می باشد.

- تهیه و نصب سنسور آنتی فریز و DPS بر عهده فروشنده می باشد.

- نصب رطوبت زن از نوع بخار مطابق جدول مشخصات